济源市住房和城乡建设局

关于开展2023年度工程勘察、设计、审查市场质量检查（含抗震）

“双随机、一公开”检查结果的公示

各勘察、设计单位、施工图审查机构:

根据《济源市住房和城乡建设局关于印发2023年度“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单和抽查计划的通知》（济建〔2023〕6号）的要求，我局通过国家企业信用信息公示系统（河南）部门协同监管平台随机抽取项目、随机匹配执法检查人员，对2023年度工程勘察、设计、审查市场质量进行了检查，现将检查结果予以公示，具体见附件。

附：关于开展2023年度工程勘察、设计、审查市场、质量“双随机、一公开”检查结果的公示

2023年11月27日

附件：

关于开展2023年度工程勘察、设计、审查市场、质量

“双随机、一公开”检查结果的公示

| 项目名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工图审查机构 | 发现问题 | 抽查检查结果 | 专家人员 | 执法部门 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市工业废弃物综合处置中心事故应急池、初期雨水池、垃圾渗滤液调节池 | 济源市中辰环境科技有限公司 | 91419001MA46UFDX7N | 郑州岩土工程勘察设计院 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察： P1、场地地形起伏较大，应向建设方及设计方搜集拟定的场地整平标高、各拟建建筑物的±0.00标高，并在平面图上标注且应在剖面图中标明基底位置和场地整平标高；高程引测点应在平面图中明示或做出说明。 P2、勘察技术要求宜由设计单位提出，表1与表2中部分建筑物拟整平标高不一致，请复核并更改一致，该技术要求为多页，宜每页均加盖公章或加盖骑缝章。技术要求中拟整平标高疑为拟建建筑物室外地面标高或室内地面±0.00标高（报告书采用），请向建设方及设计方明确。 P3、提交图审时项目负责人注册章已过有效期，另《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55003-2021）已于2022年1月1日（提交图审前）实施，请复核报告成果是否满足该两规范要求。 P4、缺勘探孔封孔情况、取样质量等级描述；填土应查明来源、堆积方式、压缩性。⑤⑥层岩石描述缺岩石质量指标（RQD）。 P5、缺各拟建建筑物的抗震设防类别划分。本工程中凡抗震设防类别为乙类的拟建建筑物，均应在其场地布置剪切波速测试孔，提供波速测试成果报告。场地地势起伏较大，拟建建筑物较多，除乙类建筑场地要实测剪切波速外，报告书中剪切波速估算太少，每一主要建筑物或典型地质条件处均应选孔估算；从安全角度考虑，对于需大开挖及大回填的场地，宜按场地整平标高确定场地覆盖层厚度，判定场地类别（需大回填的，应注明回填材料和回填质量要求）。 P6、场地地势起伏较大，部分地段需大挖或大填，请复核各拟建建筑物场地的抗震地段划分。 P7、5.3节提供的水泥土搅拌桩桩长、桩端持力层等设计参数不完整（场地地质条件复杂，拟建建筑物较多，宜列表按每个单体预估处理深度（桩长）、适宜的桩端持力层），缺成桩可能产生的风险、地基处理对环境的影响评价、地基处理设计施工应注意的问题建议，缺复合地基褥垫层厚度、材料建议及夯填度要求。 P8、拟建污水处理综合用房、MBR生化池场地东侧及初期污水处理站场地①1素填土厚度大，在3.10～8.90m之间，多大于5m，疑似该处为掩埋冲沟，宜在平面图中圈注并宜调查填土来源，取样评价其压缩性、密实度、湿陷性等；另该处地势较低，至场地整平标高还需再回填8.0m左右，挖除①1层后用粉质黏土再分层压实至场地整平标高难度较大，施工质量难以控制，报告书中对该三个单体仅提一个先分层压实回填、而后采用水泥土搅拌桩处理的地基处理方案，可选性少，无法做技术经济对比，其它方案如分层强夯、挤密地基处理是否可行？ P9、5.4节未提出可选的施工方法（如冲击成孔灌注成桩或旋挖钻成孔灌注成桩、泥浆护壁还是干作业等）及根据地质条件及施工方法等进行成桩可行分析、评价成桩可能产生风险及桩基施工对环境的影响，未提出设计、施工应注意的问题；表5.3应注明是干作业成孔还是泥浆护壁成孔；刚性填埋场场地地层变化较大，5.4节仅估算一例，代表性差，应增加其它典型地质条件下的单桩估算。 P10、6.4节基坑工程评价未进行基坑施工与周边环境的相互影响分析、未提出基坑支护方法建议、未提供锚固体与地层摩阻力参数、施工阶段的环境保护建议。 P11、土质分析表缺取样时间、试验时间、试验方法，请复核试验方法是否符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的要求。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）纪克文16042-AY010 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清 16180016093 |
|  |  |  |  |  |  | 给水排水： P1、设计说明缺少设计依据。 P2、缺少潜污泵液位控制详图。 |  | 注册公用设备工程师（给水排水）秦芳16042-CS001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气： P1、缺电气计算书中（应包括电力负荷计算、防雷计算、照明功率密度及照度值计算内容）。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.13条。 P2、设计说明中缺各类负荷容量。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条。 P3、室外照明线路应装设剩余电流动作保护器。GB51348-2019第10.7.4.4条。 P4、配电房与卫生间及泵房贴邻布置，相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水措施。GB51348-2019第4.2.1.6条。 P5、部分图签中的图号与图纸目录中不符。 P6、配电系统图1、4~6中的各条配电回路均应设置剩余电流动作保护。GB/T13955-2017第4.4.1条。 P7、DQ-04进线柜AA1的进线断路器应设置防电气火灾剩余电流动作保护装置。 P8、电缆沟内敷设的电缆应选用铠装型。 P9、综合用房动力平面图中应明确D101-1~7的版别。预处理池接地平面图、动力平面图中的D164、86SD169、02D501-2均已废止。MBR生化池接地平面图、动力平面图中的02D501-2已废止。 回用水池接地平面图中的02D501-2已废止。污泥浓缩池动力平面图、接地平面图中的02D501-2已废止。事故应急池、初期雨水池及垃圾渗滤液调节池动力平面图中的D164、86SD169均已废止。事故应急池、初期雨水池及垃圾渗滤液调节池接地平面图中的02D501-2已废止。 初期雨水池接地平面图、动力平面图中的02D501-2已废止。 节能设计审查意见： P1、补充各类泵、风机等的节能设计。 防雷设计审查意见： P1、DQ-03图例中的接闪带规格与防雷设计说明、防雷平面图中不符。 消防设计审查意见： P1、配电房应设置A型消防应急照明灯具，地面水平最低照度应满足GB51309-2018第3.2.5条之规定。 P2、消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护。GB51348-2019第13.6.3条之规定。 P3、消防应急照明和疏散指示系统灯具面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。GB51309-2018第3.2.1.5条。 P4、应急照明与其他照明的电缆，在同一桥架内敷设时，应采用金属隔板隔开。GB50054-2011第7.6.19条。 P5、配电房火灾应急照明线缆应选用耐火型。 |  | 注册电气工程师（供配电）郭兆丰16042-DG004 |  |  |
| 济源市开源世家建设项目11#楼 | 济源市开源置业有限公司 | 91419001MA9L76KQ7T | 河南华兴勘测设计研究院有限公司 | 河南省工业规划设计院 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 勘察 P1、平面图中缺各拟建建筑物角点坐标；设计条件明确，应在剖面图中标明基底位置。 P2、静力触探试验应明确探头率定系数；缺勘探孔封孔情况描述。2.6节缺地表水及初见水位描述；2.6.2节水的腐蚀性评价缺环境类型分类。 P3、4.1.2节及第6节引用规范《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）已于2108年2月1日废止，请按现行《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）复核该两节内容。 P4、根据拟建场地的工程地质条件及区域施工经验，该地质条件采用桩基础或CFG桩复合地基方案时，基桩或复合基桩多采用长螺旋钻中心压灌成桩工艺（非泥浆护壁钻孔灌注桩工艺），报告书3.4节建议补充长螺旋钻中心压灌成桩工艺的各地基土层桩基设计参数并按此补充参数增加或复核4.2节单桩竖向承载力、桩长、桩间距等与之有关的内容。 P5、4.2节缺CFG桩成桩可能产生的风险、地基处理对环境的影响评价、地基处理设计施工应注意的问题建议，缺复合地基褥垫层厚度、材料建议及夯填度要求。 P6、5.0节基坑工程评价未进行基坑施工与周边环境的相互影响分析、未提出基坑支护方法及施工阶段的环境保护建议、未提供锚固体与地层摩阻力参数。 P7、缺标准贯入试验结果分层统计表；附图（表）中未见N63.5分层结果统计表；波速测试综合成果图缺地下水位、测试方法、测试仪器型号及测试日期。 P8、水、土质腐蚀性分析报告缺试验方法或试验依据标准，请复核试验方法是否符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）的要求。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）纪克文16042-AY010 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑 P1、墙身详图2、7采光井侧面洞口顶距地400mm、350mm，不满足《地下工程防水技术规范》5.7.5条的规定。顶面距地800、750（低于1.05米），不满足《住宅设计规范规范》6.1.3条的规定。 P2、阳台设水池未采取保温措施，不满足《住宅设计规范规范》5.6.7.2条的规定。 P3、免拆复合保温模板的构造做法不明确，外墙墙体材料设计说明4.1.3）与节能设计专篇不一致。 |  | 一级注册建筑师：张书霞16042-012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结构 P1、计算书：总信息地下室水位标高有误（抗浮水位144.00），基础计算是否考虑水浮力，请复核。 P2、结施-01d：第12条沉降观测应同时满足《工程测量通用规范》GB55018-2021第6.2、6.3节相关要求。 P3、结施-21：KL1负筋小于计算书。 |  | 一级注册结构师：赵彦伟16042-S011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给水排水 P1、水-06：消火栓系统原理图，引入管压力0.84MPa，11层及以下消火栓均减压有误。 P2、本建筑有热水需求，明确太阳能是如何设置的。 |  | 注册公用设备工程师（给水排水）秦芳16042-CS001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 P1、缺电气计算书中（应包括电力负荷计算、防雷计算、照明功率密度及照度值计算内容）。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.13条。 P2、设计说明中缺各类负荷容量。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条。 P3、进线配电箱AP1、AP2进线断路器额定电流值、进线电缆截面均过大，应按照计算电流值进行合理整定。 节能设计审查意见： P4、灯具的效率应满足GB50034-2013第3.3.2条之规定。 P5、应按照DBJ41/T184-2020第7.4条要求补充表D.0.7“河南省寒冷地区居住建筑电气专业节能设计表”。 P7、应按照GB/T 50378-2019补充绿色建筑设计内容。 防雷设计审查意见： P7、防雷设计说明中应明确屋顶明敷接闪导体固定支架的高度、安装间距。GB50057-2010第5.2.6条。 消防设计审查意见： P8、应急照明与其他照明的电缆，在同一桥架内敷设时，应采用金属隔板隔开。GB50054-2011第7.6.19条。 P9、消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护。GB51348-2019第13.6.3条之规定。 P10、消防应急照明和疏散指示系统灯具面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。GB51309-2018第3.2.1.5条。 P11、消防配电装置应有明显标志。GB51348-2019第13.7.8条。 P12、应对消防配电箱/控制箱的箱体进行防火保护。GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条。 |  | 注册电气工程师（供配电）郭兆丰16042-DG004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暖通 P1、暖施01： 1.采暖说明中应交代一次热源参数，并在图上显示接入口位置。 2、图纸目录编制共15张图，实际图纸是16张，图号11~15名称与图纸不一致。图纸目录中少一张‘屋顶通风防排烟平面图’。 P2、暖施02： 1.本项目没有设机械排烟和机械加压送风系统，有关机械防排烟内容应删除。 2.说明第9．14条写地下水地源热泵系统内容与本设计无关应删除。 P3、暖施03：机械防排烟施工说明与设计内容无关应删除。 P4、暖施06：34、35轴线之间与楼梯间相邻地面上有排烟井，该图对应位置没有显示排烟井。 P5、暖施07： 1. 地下室H、J轴线中共有4处排烟井，本图仅一处标注有名称，其他3处均应标注。 2. 地下室与42轴线右端墙体相邻位置有排风井，对应位置在一层没有显示。 3. 8~9轴线和34~35轴线之间与楼梯间相邻的排风井，与暖施12图纸标注不一致。 P6、暖施07~09： 1.本项目采用敞开楼梯间，各层楼梯间开口处建议设挡烟垂壁，以利防烟。详见（GB51251-2017）第4.2.3条说明及条文解释。 2.各层侯梯厅高位排烟窗应注明在距地面1.3`1.5m位置设置手动开启装置。 P7、暖施12 8~9轴线和34~35轴线之间与楼梯间相邻的排风井，图中标注此风井仅12#楼有，本楼不应该显示。 P8、没有见到绿建设计专篇。 |  | 注册公用设备工程师（暖通空调）常新凤16042-CN005 |  |  |
| 正商东方境项目12#15#楼 | 济源市悦和置业有限公司 | 91419001MA9KN41N26 | 河南华兴勘测设计研究院有限公司 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 | 河南广厦勘察设计咨询有限公司 | 勘察（12#、15#楼） P1、执行的规范中应有《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；《建筑与市政抗震通用规范》GB55002-2021； P2、表1.1中应按《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第4.2.2条第3款的要求，应有各子项的±0.00标高。 P3、CFG桩复合地基沉降计算结果（表4.2.4.2）存在问题：（1）、经刚性桩处理后的复合地基基底反力可按GB50007-2011规范8.4.14条直线分布进行计算，设计文件实际计算12#、15#楼的基底反力中心点与角点反力差别不大（12#楼中心点反力280Kpa，东南角反力277.5Kpa），基本符合规范直线分布的基底反力，因此对于刚性桩复合地基中心点沉降即是平均沉降。（2）按表4.2.4.2计算结果中心点沉降与角点沉降差为104.52mm，差异沉降引起筏板的挠度远超过规范8.4.22条的规定；（3）CFG桩复合地基不允许有162.62mm的平均沉降量；按上述三条应对CFG桩复合地基沉降重新分析评价。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）李振明16001-AY002 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑 （12#楼） P1、一层门厅相邻消防登高面的区域，均应按照豫建设计[2022]214号文《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册）》2.11条的规定执行。 P2、一层采光井顶盖与部分窗户之间的距离，均应满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014 （2018年版）》6.3.7条的规定，做相应的防火隔离。 （15#楼） P1、一层门厅相邻消防登高面的区域，均应按照豫建设计[2022]214号文《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册）》2.11条的规定执行。 P2、一层采光井顶盖与部分窗户之间的距离，均应满足《建筑设计防火规范GB 50016-2014 （2018年版）》6.3.7条的规定，做相应的防火隔离。 P3、餐厅北侧推拉窗，窗墙比大于0.4，不能满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%+）》4.3.2条规定。 |  | 一级注册建筑师：陈文金16001-011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结构 （12#楼） P1、总说明中，耐火等级与建筑总说明不一致，核对； P2 、塔楼等KL与剪力墙垂直相交时，墙厚200钢筋锚固长度不满足22G101规定; P3、补充地基沉降计算书； P4、缺建筑工程抗浮设计等级，不满足JGJ476-2019第3.0.1条规定； P5、次梁Lg钢筋锚固长度不满足22G101-1第2-40页0.6la要求； P6、嵌固端设计在基础顶时，地下室相关范围不满足GB50011-2010(2016年版）第6.1.3条规定； P7、 门厅与主体之间应按GB50007-2011第8.4.20-2条要求设置沉降后浇带或采取相应措施。 P8、缺绿建设计内容，设计深度不满足DBJ41/T109-2020附录B的要求； P9、采用的16G101系列图集已作废，应采用22G101系列图集。 （15#楼） P1、总说明中，耐火等级与建筑总说明不一致，核对； P2、塔楼等KL与剪力墙垂直相交时，墙厚200钢筋锚固长度不满足22G101-1规定; P3、缺建筑工程抗浮设计等级，不满足JGJ476-2019第3.0.1条规定； P4、次梁编号为Lx,但计算模型为刚接，不符合GB50010-2010(2015年版）第5.1.3条规定； P5、嵌固端设计在基础顶时，地下室相关范围不满足GB50011-2010(2016年版）第6.1.3条规定； P6、门厅与主体之间应按GB50007-2011第8.4.20-2条要求设置沉降后浇带或采取相应措施。 P7、缺绿色建筑设计内容，设计深度不满足DBJ41/T109-2020附录B的要求。 P8、采用的16G101系列图集已作废，应采用22G101系列图集。 |  | 一级注册结构师：谷文科16001-S023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给水排水 （12#楼） P1、设计依据中应补充《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.1).（3）款。 P2、节能设计表、备案表的第6.1.3条卫生器具中，卫生洁具用水效率2级时，用水量：水嘴0.125L应更正为0.125L/S、坐便器5L应更正为3.5/5（L/次）、淋浴器0.12应更正为0.12L/S。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.7)款。 12#楼消防设计 P1、设计依据中，应补充《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.1).（3）款。 P2、标准图集中：应补充气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.2条。 （15#楼） P1、设计依据中应补充《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.1).（3）款。 P2、节能设计表、备案表的第6.1.3条卫生器具中，卫生洁具用水效率2级时，用水量：水嘴0.125L应更正为0.125L/S、坐便器5L应更正为3.5/5（L/次）、淋浴器0.12应更正为0.12L/S。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.7)款。 15#楼消防设计 P1、设计依据中，应补充《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.1).（3）款。 P2、标准图集中：应补充气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.2条。 |  | 注册公用设备工程师（给水排水）姬红16001-CS007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气（12#、15#楼） P1、按《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017年）第4.5.3条，在设计依据中补充规范GB 55015-2021、GB 55016-2021，并检查完善下列内容：1、说明变压器、电动机、交流接触器、照明产品等相关设备的具体能效值水平，见GB 55015-2021第3.3.1条。2、说明无功补偿措施和补偿后的功率因数值，见GB 55015-2021第3.3.2条。3、建筑景观照明应设置多种控制模式，见GB 55015-2021第3.3.11条。4、新建建筑应安装太阳能系统，并与建筑同时设计，见GB 55015-2021第5.2.1、5.2.4条。5、一层走廊、门厅、楼梯间、电梯厅的照明应设置节能控制，见GB 55015-2021第3.3.8条。 P2、补充照度和LPD及统一眩光值、照度均匀度、显色指数等照明指标，见GB50034-2013第5.1.1、6.1.3条。另外补充GB 55016-2021第3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.8、3.3.7、3.3.6、3.3.10条内容，并检查指标中长期工作照明场所的统一眩光值不能大于19，照度均匀度不能小于0.6，显色指数不能小于80。 P3、内部防雷装置的内容见GB50057-2010第2.0.7条，完善说明其具体措施要求。 P4、气体或液体燃料管道等的防静电措施，见GB51348-2019第12.8.3条。 P5、检查照明灯具置于伸臂范围以外，即距地距离大于2.5米，见GB51348-2019第7.7.3条。 P6、电梯及机房设备的电源应设隔离功能开关，见GB50055-2011第3.3.2；3.3.5条。带隔离功能（符号）开关应断开所有带电导体，见GB50054-2011第3.1.3条。不采用隔离开关的不能用隔离符号。 P7、消防负荷单独配电箱，见GB50016-2014（2018年版）第10.1.9条。（1ALE）应急照明箱中不应带井道插座和照明等非消防负荷。 P8、消防潜水泵电源不应采用剩余电流保护，见GB50116-2013第9.2.2条。 P9、（3、12AL箱）公共照明等重要的照明负荷，应在最末一级配电箱切换，见GB51348-2019第10.6.5条。另外检查带自熄应急照明灯火灾时应能强制点亮，见GB50096-2011第8.7.5条。 P10、绿建专篇及评价表中，完善以下内容：1、说明应有太阳能光伏系统，见DBJ41/T109-2020第4.1.3条。说明光源颜色参数，和照度、照度均匀度、眩光、显色指数的规定值和设计值，见DBJ41/T109-2020第5.1.5.1条。3、说明LED灯波动深度的规定值与实际值，见DBJ41/T109-2020第5.1.5.3条。4、建筑设备监控管理系统应提供施工图设计文件，见DBJ41/T109-2020第6.1.5条。5、用能计量远传系统和能源管理系统应有设计文件，见DBJ41/T109-2020第6.2.6条。6、第7.1.4、7.2.7.1条，应表明LPD规定值和设计值，见DBJ41/T109-2020第7.1.4、7.2.7.1条。7、第4.2.5、8.2.7条，绿建专篇应与评价表中内容一致，若得分应有设计文件，见DBJ41/T109-2020第4.2.5、8.2.7条。 |  | 注册电气工程师（供配电）刘晖16001-DG007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 暖通 （12#楼） P1、设计依据中应增加《供热工程项目规范》GB55010-2021，并在设计说明中补充相关设计内容的说明。 P2、设计说明中冬季室外采暖计算温度按照洛阳市-3℃计算，应参考孟津-4℃计算，参见DBJ41/T184-2017表3.0.3。 P3、设计说明中应补充设置加压送风的前室及合用前室与走道之间的压差应为25Pa~30Pa，并应说明采用何种控制方式，以满足GB51251-2017第3.4.4条。 P4、地下层防烟楼梯间在一层设置的自然通风外窗为C0918，其面积小于2.0㎡，不满足设计说明及图纸标注要求。 P5、地上防烟楼梯间在顶层设置的自然通风外窗C1012未在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，不满足GB51251-2017第3.2.4条。 （15#楼） P1、设计依据中应增加《供热工程项目规范》GB55010-2021，并在设计说明中补充相关设计内容的说明。 P2、设计说明中冬季室外采暖计算温度按照洛阳市-3℃计算，应参考孟津-4℃计算，参见DBJ41/T184-2017表3.0.3。 P3、设计说明中应补充设置加压送风的前室及合用前室与走道之间的压差应为25Pa~30Pa，并应说明采用何种控制方式，以满足GB51251-2017第3.4.4条。 P4、地上防烟楼梯间在顶层设置的自然通风外窗C1012未在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，不满足GB51251-2017第3.2.4条。 |  | 注册公用设备工程师（暖通空调）徐志16001-CN001 |  |  |
| 济源有色金属产业创新孵化中心项目1#高层厂房 | 济源市玉川产业集聚区 | 91419001MA3XA8QH3B | 河南华兴勘测设计研究院有限公司 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司 | 勘察 P1、依据的规范中应有：《海绵城市建设评价标准》GB/T51345-2018；《河南省海绵城市设计标准》DBJ41/T256-2021； P2、按照《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第4.2.2条第3款的要求，表1.1中应有各子项的±0.00标高；表中1#高层厂房的基础类型与送审设计文件不一致。 P3、1#高层厂房地基基础设计等级为乙级，因此工程重要性等级应为二级。 P4、勘探点平面图应按《编制深度规定》5.2.2条第1款要求的内容，即场地起伏较大时，应有地形等高线。 P5、剖面图应按《编制深度规定》5.2.6条第3款要求的内容，应有裸露岩石的产状；6-6剖面和39-40孔之间第③、④层之间不符合《规定》5.2.6条第3款的要求。 P6、风化岩、残积土的勘探点间距应执行GB50021-2001（2009年版）规范6.9.3条第（1）款的要求。 P7、第4层中风化石灰岩，应按GB50021-2001（2009年版）规范3.2.1条划分岩石风化程度、岩石坚硬程度、岩体的完整程度，按规范3.2.6条对岩体描述的内容。 P8、场地的适宜性、稳定性评价（4.4节）应有GB50007-2011规范6.1.1条要求内容的分析认定。 P9、应提海绵城市设计计算所需岩土参数，并对是否适合采用雨水渗入设施作出评价。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）李振明16001-AY002 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑 P1、建施B07中，其太阳能产品注明由厂家设计，设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》施工图设计规定。 |  | 一级注册建筑师：陈文金16001-011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 结构 P1 基础与防水板之间未设置聚苯板，不满足JGJ476-2019第7.2.5条要求； P2 独立基础之间未设计基础系梁，主楼与裙房及门厅之间未设置沉降后浇带，不满足JGJ3-2010第12.1.12条规定； P3楼梯间异形柱未设置暗柱，不满足JGJ149-2017第6.2.15条规定； P4 补充地基承载力计算书；局部基础持力层为第4-1层（300KPa），核查该部分基础的基底压力。 P5按建质[2015]67号附表规定，核查本工程不规则项。 |  | 一级注册结构师：谷文科16001-S023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给水排水 P1、设计依据中，应补充《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》t/CECS125:2020、《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.1).（3）款。 P2、设计说明第（二）.1条、第（二）.2.3）条中，应补充生活给水管、压力排水管管材的压力等级。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.3条第1.5)款。 P3、设计说明第（四）.3条中，明确公共卫生间的洗手盆应采用感应式或自闭式水嘴，小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀。见《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.2.14条第1、2款。 消防设计： P1、设计说明第（八）.1.4）条、第（九）.3条中，应补充喷淋管道的严密性试验措施和管道的冲洗措施。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.4条、第12.4.8条。 P2、标准图集中：应补充高位消防贮水箱选用及安装16S211、消防给水稳压设备选用与安装17S205。气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207、卫生设备安装09S304、建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装13S409。见《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）第4.6.2条。 |  | 注册公用设备工程师（给水排水）姬红16001-CS007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气 P1、（壁挂空调）插座应采用30mA剩余电流保护，见GB51348-2019第7.5.5.5条。检查说明。 P2、说明消防控制室（安防中心）对门及防磁、防水淹的要求，见GB50352-2019第8.3.4条。 P3、内部防雷装置的内容见GB50057-2010第2.0.7条，完善说明其具体措施要求。 P4、完善说明防、排烟系统的火灾自动报警系统联动要求，见GB50116-2013第4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5条。 P5、检查照度计算的照度偏差，见GB50034-2013第4.1.7条。另外补充室内照明环境内容，并检查照度表中长期工作照明场所的统一眩光值不能大于19，照度均匀度不能小于0.6，显色指数不能小于80。 P6、按《建筑工程设计文件编制深度规定》（2017年）第4.5.3条完善节能如下说明：1、变压器、电动机、交流接触器、照明产品等相关设备的具体能效值水平。2、建筑景观照明应设置多种控制模式。 P7、检查照明灯具置于伸臂范围以外，即距地距离大于2.5米，见GB51348-2019第7.7.3条。 P8、电梯轿厢照明等一二级负荷应双回路供电并在最末一级配电箱切换，见GB51348-2019第9.3.1条。消防电梯的轿厢照明应带在消防电源中。 P9、消防应急照明等消防设备，应在本防火分区内的最末一级配电箱切换，见GB51348-2019第13.7.4条。另外地下一层配电间消防备用照明应从本防火分区引电源，不应穿防火分区。 P10、集中电源应按防火分区设置，见GB51309-2018第3.3.8.2.1）条。 P11、检查报警系统和平面，排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后，应直接联动控制风机停止，见GB50116-2013第4.5.5条。另外，应有稳压泵的自动和手动联动控制，使其与配电系统一致。 P12、检查消防电梯等室外低压总进线应设隔离功能开关，带隔离功能（符号）开关应断开所有带电导体，见GB50052-2009第7.0.10条；GB50054-2011第3.1.3条。不采用隔离开关的不能用隔离符号。 P13、消防潜水泵电源不应采用剩余电流保护，见GB50116-2013第9.2.2条。另外应注明过负荷动作方式。 P14、无障碍设施的开关高度应距地0.8-1.1米，见GB50763-2012第3.12.5条。 P15、安防中心（消防控制室）的监控系统应专回路供电，见GB 51348-2019第7.2.1、7.2.2条。另外，安防中心（消防控制室）应设置为禁区，见GB51348-2019第14.9.2条。 P16、风机房、水箱间、电梯机房等设置消防备用照明的场所应同时设置疏散照明，见GB51309-2018第3.8.1条。 |  | 注册电气工程师（供配电）刘晖16001-DG007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暖通 P1、设计说明中应补充设置加压送风的楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa，以满足GB51251-2017第3.4.4条。 P2、一层空调新风管穿越消防控制室防火门一侧的防火隔墙处应设置70℃防火阀。 |  | 注册公用设备工程师（暖通空调）徐志16001-CN001 |  |  |
| 济源市梨林镇东许村生活污水治理项目 | 济源市梨林镇人民政府 | 11411600005692XJ | 九州工程设计有限公司 | 济源市规划建筑设计院有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 相关计算书未见审查单位盖章，合格证中未见给排水、土建专业相关专家注册章。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）强中16002-AY004 注册公用设备工程师（给水排水）申海兵16002-CS010 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |
| 思礼镇西柴庄村生活污水处理设施及配套管网工程 | 济源市思礼镇人民政府 | 11411600005692448C | 河南省焦作地质勘察设计有限公司 | 中联合创设计有限公司 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 | 相关计算书未见审查单位盖章，合格证中未见给排水、土建专业相关专家注册章。 | 发现问题，已责令改正 | 注册土木工程师（岩土）强中16002-AY004 注册公用设备工程师（给水排水）申海兵16002-CS010 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |